- 참가자 정보

| 공 모 명 | 스마트팩토리 전력 비효율 구간 탐지를 위한 다변량 AI 관리 모델 |
| --- | --- |
| 성 명 | 팀명: green그린그림 팀장: 김서윤 |

- 세부 내용

1. 문제 정의 및 제안 배경

1-1. 문제 정의

현재 제조업 스마트팩토리에서는 다양한 설비들이 실시간으로 대량의 전력 데이터를 생성하지만, 이 데이터로부터 "현재 어느 설비가, 어느 시점에 비효율적으로 운영되고 있는가"를 즉각적으로 판별할 수 있는 체계는 마련되어 있지 않다. 기존의 임계값 또는 사분위수 범위(IQR)와 같은 단일 지표 기반 규칙은 하나의 변수가 극단적으로 벗어난 경우만 탐지할 수 있을 뿐, 유효전력·역률·전압 및 전류 불평형 등 여러 전기 지표가 동시에 미묘하게 어긋나는 복합적 비효율 구간은 포착하지 못한다는 한계가 있다. 또한 설비 수가 많고 각 설비의 정상 가동 여부를 판단할 라벨이 존재하지 않는 환경에서, 어떤 설비를 우선적으로 집중 관리해야 하는지 파악하기 어렵다. 이에 본 프로젝트는 (1) 설비들의 전력 데이터를 다변량으로 동시에 분석하여 정상 운영 패턴에서 벗어난 비효율 구간을 탐지하는 넓은 스크리닝 모델을 설계하고, (2) 이를 통해 집중 관리가 필요한 설비를 다중 방법론적으로 교차 검증하며, (3) 탐지된 비효율 구간의 개선을 통해 에너지 절감과 탄소배출 저감으로 이어지는 실질적인 활용 방안을 도출하는 것을 분석 목표로 설정하였다.

1-2. 제안 배경 및 필요성

글로벌 규제 강화 및 친환경 제조 패러다임의 확산으로 제조 공장의 전력 소비 관리와 탄소 배출 저감은 기업의 지속가능한 성장을 위한 핵심 과제로 부상하고 있다. 그러나 실제 현장에서는 초 단위로 데이터가 방대하게 쌓이는 한편, 이러한 초고빈도·다변수 데이터는 적절한 데이터 기반 분석 없이는 유의미한 운영 인사이트를 도출하기 어렵다. 고빈도 다변수의 데이터 분석 필요성은 다음 세 가지로 요약된다. 첫째, 설비의 상시 가동 여부, 시간대별 전력 사용 패턴, 설비 간 소비 특성의 동질성 여부와 같은 운영 구조는 정량적 데이터 분석을 거치지 않고서는 드러나지 않는다. 둘째, 사전 통계적 이상치 진단에서 특정 설비의 역률 채널에 이상이 집중되는 경향이 확인되었으나, 이 진단이 우연인지 구조적 특성인지, 그리고 다른 설비에도 유사한 패턴이 존재하는지는 다변량 데이터 분석과 비지도 학습 기반 교차 검증을 통해 객관적으로 규명할 수 있다. 셋째, 탐지형 방식의 적합성을 결정하기 위해 이상 발생의 시간적 패턴 및 예측 가능성을 데이터로 먼저 검증하는 과정이 선행되어야 한다. 이러한 이유로 본 프로젝트는 AI 기반 데이터 분석을 통해 스마트팩토리 전력 비효율 구간을 탐지하는 모델을 제안하게 되었다.

2. 데이터 분석 및 탐지 모델 설계

2-1. 데이터 탐색·전처리 및 운영 특성 분석

가. 데이터 개요 본 분석에 사용한 데이터는 스마트팩토리 내 13종 설비로부터 RTU(원격단말장치)를 통해 수집된 전력 데이터이다. 2024년 12월 1일부터 2025년 4월 30일까지 약 150일간 5초 간격으로 수집되었으며, 총 33,696,013건, 19개 변수로 구성된다. 주요 변수로는 설비 식별자, 수집 시각, 가동 상태(operation), 3상 전압·전류, 유효전력(activePower), 3상 역률(powerFactor), 무효전력, 누적 전력량이 있다. 나. 데이터 탐색 및 전처리 (1) 데이터 품질 검증 대용량 데이터의 신뢰성을 확보하기 위해 다음 항목을 점검하였으며, 전 항목에서 결함이 발견되지 않았다. 검증 항목; 결과. 시간축 결측(수집 공백); 0건 (150일간 5초 간격 무중단 수집). 값 결측치; 0건. 계량기 롤오버(누적값 감소); 0건. 전압 물리범위 이탈; 0건. (2) 시각 기준 정합성 기계 판독 시각(timestamp)과 사람 판독 시각(localtime) 간에 8시간의 고정 차이가 확인되어, 분석 기준 시각으로 실제 현지 시각을 반영하는 localtime을 채택하였다. (3) 이상치 진단 설비별 IQR 기준(Q₁ - 3.0 × IQR ~ Q₃ + 3.0 × IQR , 일반적인 1.5 × IQR보다 보수적인 이상치 탐지 기준)으로 통계적 이상치를 검토한 결과 20,317건(전체의 0.06%)이 탐지되었으며, 이 중 대부분이 예비건조기(15번) 단일 설비에서 발생하였다. 세부 분석 결과 유효전력·전류에서는 이상치가 전무하였고 3상 역률(powerFactor) 채널에서만, 3상이 유사한 비율로 동시에 발생하였다. (4) 전처리 및 파생 변수 생성 메모리 효율을 위해 수치형 변수를 float32로 다운캐스팅하였고, 분석에 필요한 파생 변수(3상 전압·전류 불평형률, 평균 역률, 무효/유효 전력비, 누적전력 증분)를 생성하였다. 또한 5초 간격 원자료는 분석에 과도하게 크므로 1분·5분 단위로 리샘플링하여 별도 저장하였다. 다. 설비 운영 특성 및 에너지 사용 패턴 분석 (1) 상시 가동 운영 체계 가동 상태(operation) 변수가 전체 관측기간 33,696,013건 중 단 한 번도 정지(0)로 기록되지 않았다. 이는 공장 설비 대부분이 특정 작업 시점에만 가동되는 것이 아니라 24시간 상시 가동되는 운영 체계임을 시사한다. (2) 시간대별 전력 사용 패턴 시간대(0~23시)에 따른 전력 사용량 차이를 분석한 결과, 통계적으로 유의한 시간대 패턴이 존재하지 않았다(ANOVA η²=0.00002). 시간대별 평균 유효전력의 최대-최소 변동폭은 전체 평균의 0.061%에 불과했으며(최고 4시 3,010.7W, 최저 14시 3,008.9W), 피크 시간대로 가정했던 21~24시와 그 외 시간대의 평균 전력도 각각 3,009.88W, 3,009.97W로 사실상 동일하였다. 즉 본 공장은 일반적인 생산 공장과 달리 뚜렷한 피크 시간대가 존재하지 않는다. (3) 설비별 운영 특성 기능이 상이한 13종 설비(조명회로, 분쇄기, 예비건조기, 호이스트, 분전반, 생산라인 등)의 유효전력을 비교한 결과, 설비 종류에 따른 차이가 거의 없었다. 검증 항목; 결과. 설비 간 유효전력 평균 차이 (ANOVA); F=1.24~1.26, p=.236~.248, η²<0.0001. 설비별 평균 유효전력 범위; 3,008.7 ~ 3,010.7W (13종, 전체 폭 2W). 설비 간 분포 형태 동일성 (KS검정, 78개 조합); 77/78개 조합에서 분포 차이 없음(p>0.05). 평균값 비교(ANOVA)뿐 아니라 분포 형태 전체를 비교하는 KS검정에서도 대부분의 설비 조합이 통계적으로 구별되지 않았다. 이는 유효전력이 "무엇을 하는 설비인가"보다 설비 전반에 공통된 베이스라인 전력에 의해 결정됨을 의미한다. 다만 물리적으로 상이한 설비 간 소비전력이 이 정도로 균일한 것은 일반적이지 않은 수준이므로 데이터수집 및 라벨링 체계의 특성일 가능성도 배제할 수는 없다 (4) 예비건조기(15번)의 역률 이상 특성 앞서 이상치의 대부분이 집중된 예비건조기의 역률 이상을 세부 분석한 결과, 유효전력 소비량 자체는 다른 설비와 동일한 수준(3,010.4W)이었으나 역률 채널만 유별나게 불안정하였다. 이상 발생 시점을 에피소드 단위로 분석하였을 때, 전체의 99.24%가 5초 이내에 종료되는 단일 시점 이상이었고, 발생 간격의 변동계수(CV)가 0.982로 완전 무작위 과정(포아송)의 이론값(1.0)에 근접하였다. 또한 시간·요일·월 어느 기준으로도 발생 패턴이 나타나지 않았다. 이는 해당 이상이 특정 시점에 집중되는 간헐적 결함이 아니라, 상시적이면서 예측 불가능한 무작위 특성임을 보여준다. 라. 문제 해결을 위한 주요 특성 도출 위 분석을 통해 문제 정의와 모델 설계로 이어지는 세 가지 핵심 특성을 도출하였다. 첫째, 설비들이 실제 작업량과 무관하게 상시 가동되며 기능이 다른 설비 간에도 전력 소비가 균일하다는 점은, 소비 전력의 대부분이 실질적 작업이 아닌 구조적 베이스라인 전력임을 의미한다. 이는 수요 기반 가동 스케줄링을 통한 에너지 절감 여지를 시사한다. 둘째, 뚜렷한 시간대 피크가 없고 이상 발생이 무작위 특성을 보인다는 점은, 미래 시점을 예측하는 예측형 모델이 구조적으로 부적합함을 의미한다. 따라서 본 프로젝트는 현재 시점의 이상 여부를 판별하는 탐지형 접근으로 방향을 설정하였다. 셋째, 예비건조기(15번)가 전력 소비량은 정상이면서 역률만 불안정한 유일한 설비라는 점은 이 설비가 집중 관리 대상임을 명확히 한다. 이는 후속 탐지 모델에서 핵심 검증 대상이 된다.

2-2. 비효율 구간 탐지 모델 설계

## 가. 모델 설계 방향 및 선정 이유 (1) 예측형에서 탐지형으로의 전환 초기 가설은 "3상 전류·전압 불평형이 미래의 역률 저하를 사전에 예고하는 선행지표"라는 것이었다. 이것이 성립한다면 수 분~수십 분 전에 문제를 예고하는 예측 기반 조기경보 시스템 구현이 가능했다. 그러나 서로 다른 원리의 다수 알고리즘(Logistic Regression, XGBoost, LightGBM)으로 교차검증한 결과, 모두 유사한 예측 성능(ROC-AUC 0.63~0.66)을 보였음에도 특성 제거 검증(Ablation)에서 현재 역률 변수를 제거하자 성능이 무작위 수준(ROC-AUC 0.49~0.51)으로 붕괴하였다. 이는 관측된 예측 성능이 불평형 지표가 아니라 역률 자체의 단기 지속성에서 기인한 것으로, 불평형은 미래 역률의 선행지표가 아님을 의미한다. 추가로 2-1에서 확인한 바와 같이, 이상 발생의 99.24%가 5초 내 종료되는 순간적 이벤트였고 발생 간격이 완전 무작위 과정에 근접(CV=0.982)하였다. 즉 이 데이터의 이상은 구조적으로 예측이 불가능하다. 이에 따라 본 프로젝트는 미래를 예측하는 방식이 아니라, 현재 시점의 전기적 상태가 정상 운영 패턴에서 벗어났는지를 판별하는 탐지형 모델로 설계 방향을 전환하였다. 이는 임의적 선택이 아니라 다중 알고리즘 비교와 Ablation을 통한 원인 규명을 거쳐 도출된 근거 기반 설계 결정이다. (2) 2단계 탐지 구조 탐지 대상을 효율적으로 좁히기 위해 넓은 스크리닝과 정밀 검증의 2단계 구조를 채택하였다. 전체 설비(13종) → [1단계] Isolation Forest 다변량 스크리닝 → 집중 관리 설비 선정(예비건조기) → [2단계] IQR·EWMA·Isolation Forest 교차 검증 → 견고성이 확인된 비효율 구간 탐지 결과 이 구조는 넓은 범위를 효율적으로 선별한 뒤 핵심 대상을 정밀 검증하는 방식으로, 대규모 설비 환경에서 관리 자원을 효율적으로 배분할 수 있도록 설계되었다. ## 나. 모델 구조 및 동작 방식 ### [1단계] 다변량 이상탐지 기반 넓은 스크리닝 목적; 13종 설비 전체를 대상으로 집중 관리가 필요한 설비를 식별한다.. 모델; Isolation Forest (다변량 비지도 이상탐지). 입력 변수; 유효전력, 무효전력, 평균 역률, 3상 전압 불평형률, 3상 전류 불평형률, 무효/유효 전력비 등 6개 전기 지표. 동작 방식; Isolation Forest는 다수의 정상 데이터로부터 "정상 범위"를 학습하고, 이로부터 고립되기 쉬운(few and different) 데이터를 이상으로 분류한다. 정답 라벨 없이 학습하는 비지도 방식이므로 데이터 누수나 자기상관에 의한 성능 왜곡이 발생하지 않는다. 표준화(StandardScaler)를 통해 지표 간 단위 차이를 보정한 후 학습하였다.. 결과; 13종 설비 전체 스크리닝 결과, 예비건조기(15번)가 이상탐지 비율 1.62%로 가장 높게 나타나 집중 분석 대상으로 선정되었다. 이는 사전 데이터 분석에서 유일하게 역률 이상이 집중되었던 설비와 일치하며, 모델이 정답 정보 없이도 문제 설비를 독립적으로 식별했음을 의미한다.. ### [2단계] 다중 방법론 기반 정밀 검증 목적; 선정된 예비건조기에 한정하여, 탐지 결과의 신뢰성을 서로 다른 원리의 방법으로 교차 검증한다.. 모델; 세 가지 독립적 방법론을 적용하였다. 방법; 원리; 특징; 탐지 비율. IQR; 단일 지표 사분위수 규칙; 단순·직관적 기준선; 0.78%. EWMA 관리도; 시계열 지수가중이동평균(3σ); 산업표준, 시간적 추세 반영; 1.01%. Isolation Forest; 다변량 비지도 학습(4개 지표); 복합·동시다발 이상 포착; 0.80%.. 입력 변수; 평균 역률, 유효전력, 3상 전압 불평형률, 3상 전류 불평형율. 동작 방식; EWMA 관리도는 역률의 지수가중이동평균과 3-시그마 관리한계선을 계산하여, 관리한계를 벗어나는 시점을 이상으로 판정한다. 시간의 흐름에 따른 추세적 이상 감지에 강점이 있다. EWMA 관리도는 5분 단위로 집계된 리샘플 데이터가 아닌 5초 간격 원본 데이터에 직접 적용하였다. 앞서 2-1에서 확인된 바와 같이 예비건조기의 이상 현상은 평균 지속시간 5초의 순간적인 스파이크이므로, 5분 단위로 평균을 낼 경우 스파이크가 평균값에 희석되어 신호가 손실될 위험이 있었기 때문이다. 분석 과정에서 실제로 5분 리샘플 데이터에 동일한 로직을 적용할 시, 이상탐지 건수가 0건으로 나왔다. EWMA의 스무딩 구간은 30분으로 설정했으며, 관리한계는 3-시그마를 적용하였다.. 결과; Isolation Forest는 여러 지표를 동시에 고려하여, 단일 지표로는 정상 범위에 있으나 여러 지표가 함께 어긋나는 복합적 이상을 포착한다. Isolation Forest의 오염률은 IQR 기준 실제 이상치 비율인 0.78%에 맞춰 0.008로 설정함으로써 두 방법을 비교하고자 했다. 결과: 서로 다른 원리에 기반한 세 방법의 탐지 비율이 0.78~1.01%로 수렴하여, 특정 방법론에 의존하지 않는 견고한 탐지 결과임을 확인하였다. 두 모델은 상호보완적으로, EWMA는 시간적 추세 이상을, Isolation Forest는 동시다발적 복합 이상을 담당한다.. ## 다. 비효율 구간 정의 비효율 구간은 총 세 단계로 정의하였다. 우선, EWMA 관리도의 관리한계를 이탈한 시점을 개별 이벤트로 정의했다. 예비건조기(15번) 대상으로 5초 간격 원본 데이터에 적용한 결과, 총 25,991건의 이벤트가 도출되었으며, 이 중 99.2%가 단일 시점인 5초에 종료되는 순간적인 스파이크임을 알 수 있었다. 둘째, 개별 이벤트를 1시간 단위로 집계해서 시간당 발생빈도를 산출했다. 평균 시간당 7.29건이 발생했으며, 전체 시간대의 99.83%에서 최소 1건 이상 관측되어, 간헐적인 결함이 아닌 이상 상시적인 배경 특성임을 확인할 수 있었다. 셋째, 평균 발생빈도의 1.5배인 10.93건을 초과하는 연속 시간대를 고빈도 비효율 구간으로 재정의했다. 고빈도 비효율 구간으로 369개의 구간이 도출되었고, 발생 시점은 2024년 12월부터 2025년 4월 전 기간과 다양한 시간대에 걸쳐 분산되었기에 특정 패턴은 발견되지 않았다.

2-3. 모델 성능 평가

가. 평가 방법 개요 본 프로젝트의 탐지 모델은 정답 라벨이 존재하지 않는 비지도 학습이므로, 일반적인 지도학습 지표(정확도 등)를 직접 적용할 수 없다. 이에 따라 두 가지 방식으로 성능을 평가하였다. 첫째는 예측형 모델의 부적합성 검증이다. 탐지형으로 전환하기 전, 예측 방식이 왜 부적합한지를 다중 알고리즘과 특성 제거 검증으로 정량 입증하였다. 둘째는 탐지형 모델의 견고성 검증이다. 정답 라벨 대신, 서로 다른 원리의 방법론 간 결과 수렴도와 기존 규칙 대비 추가 탐지 성능으로 평가하였다. 나. 예측형 모델의 부적합성 검증 (1) 사용 지표 불균형 데이터(위험 구간 약 5~20%)에서 정확도는 오해를 유발하므로, ROC-AUC, PR-AUC, 클래스별 Precision/Recall을 사용하였다. ROC-AUC의 경우, 타겟 클래스 비율이 약 95:5로 불균형적이라 Accuracy 대신 ROC-AUC를 이용했다. 또한 시계열 특성을 반영해 학습/검증 데이터를 시간순으로 분할하여 미래 정보 유입을 차단하였다. 미래 예측 모델의 검증력을 높이기 위해 데이터를 두 가지로 세분화해서 사용했다. 첫째는 전 시점의 데이터를 활용한 일반 예측 데이터셋이다. 둘째는 현재 이미 이상이 발생한 시점을 제외하고, 정상 시점에서 미래 이상 상태로 전환되는 순간만을 포착하기 위해 따로 가공한 상태전환 데이터셋이다. (2) 결과 여러 예측 모델이 유사한 성능을 보였으나, 특성 제거 검증에서 예측력의 실체가 드러났다. 예측 윈도우; LightGBM(포함/제외); XGBoost(포함/제외); Logistic Regression (포함/제외). 5분 이내; 0.6455/0.4995; 0.6461/0.5030; 0.6476/0.5089. 10분 이내; 0.6480/0.4994; 0.6464/0.5013; 0.6591/0.5004. 30분 이내; 0.6532/0.5083; 0.6507/0.5054; 0.6570/0.5012. 5분 이내 (상태전환); 0.6332/0.4919; 0.6397/0.5116; 0.6582/0.5061. 트리 기반 앙상블 2개, 선형 모델 1개로 서로 다른 원리의 세 모델들로 교차검증한 결과, 모든 예측 윈도우에서 일관된 패턴이 확인됐다. 역률 변수 포함시 ROC-AUC가 0.63~0.66이었으나, 역률 변수를 제거하자 모든 모델에서 ROC-AUC가 0.49~0.51(무작위 예측 수준)로 붕괴했다. 이는 모델 종류와 무관하게 발견되는 결과로, 예측 성능이 3상 불평형이 아니라 역률 자체의 단기 자기상관에서 기인함을 의미한다. (3) 특성중요도 교차 확인 예측 윈도우; powerfactor_lag 중요도; 2위 피처 중요도; 배율. 5분 이내; 64,102; 5,379; 11.9배. 10분 이내; 105,276; 4,794; 22배. 30분 이내; 180,153; 5,320; 33.9배. LightGBM으로 예측 윈도우(5분/10분/30분)를 달리하며 특성중요도를 분석한 결과, 현재 역률 변수인 powerfactor_lag의 중요도가 불평형 지표 대비 약 9~34배로 높게 나타났으며, 이 패턴은 모든 예측 윈도우에서 동일하게 반복되어, 시차 불평형 변수를 투입해도 예측에 유의미하게 기여하지 못함을 재확인했다. 다. 탐지형 모델의 견고성 검증 (1) 방법론 간 수렴도 원리가 서로 다른 세 방법의 탐지 비율이 좁은 범위로 수렴하는지 확인하였다. 수렴할수록 특정 방법에 의존하지 않는 견고한 결과로 판단한다. 방법; 원리; 탐지 비율. IQR; 단일 지표 규칙; 0.78%. EWMA 관리도; 시계열 3σ; 1.01%. Isolation Forest; 다변량 비지도; 0.80%. 세 방법의 탐지 비율이 0.78~1.01%의 좁은 범위로 수렴하여, 방법론에 의존하지 않는 견고한 탐지 결과임을 확인하였다. (2) 기존 규칙 대비 추가 탐지 성능 단순 규칙(IQR) 대비 각 모델이 얼마나 추가적인 이상을 포착하는지 평가하였다. 항목; 결과. IQR 규칙 탐지(기준); 0.78%. EWMA: IQR 이상 포함률; IQR 탐지분을 모두 포함하며 추가 탐지. Isolation Forest: 추가 탐지; IQR과 다른 관점에서 복합 이상 추가 포착. 방법 간 일치도 (Jaccord 지수); IQR-EWMA 77.4%, IF-EWMA 52.5%. EWMA는 기존 IQR이 탐지한 이상을 모두 포함하면서 시간적 추세 이상을 추가로 탐지하였고, Isolation Forest는 단일 지표로는 정상 범위에 있으나 여러 지표가 동시에 어긋나는 복합 이상을 추가로 포착하였다. 방법 간 일치도는 탐지된 이상치 집합 간 Jaccord 지수(J = ¦교집합¦ / ¦합집합¦, 두방법이 공통으로 탐지한 이상치 수를 전체 탐지된 이상치 수의 합집합으로 나눈 값)로 평가했다. IQR과 EWMA는 77.4%로 높은 일치도를 보였으며, 전체 데이터 대비 이상치 비율이 낮아 단순 일치 비율은 다수의 클래스에 의해 과대평가될 수 있어 배제했다. (3) 스크리닝 타당성 1단계 Isolation Forest 스크리닝이 사전 분석 결과와 일치하는지 확인하였다. 13종 설비 중 예비건조기(15번)가 이상탐지 비율 1.62%로 최상위에 랭크되었으며, 이는 데이터 탐색 단계에서 유일하게 역률 이상이 집중된 설비와 정확히 일치한다. 모델이 정답 정보 없이 문제 설비를 독립적으로 식별했다는 점에서 스크리닝의 타당성이 검증되었다. 라. 종합 성능 평가 결과, (1) 예측형 접근은 Ablation을 통해 근거가 부족함이 정량적으로 확인되었고, (2) 탐지형 접근은 다중 방법론의 결과 수렴과 기존 규칙 대비 추가 탐지 성능으로 견고성이 입증되었다. 특히 라벨이 없는 비지도 환경에서, 서로 다른 원리의 방법론 간 상호 검증이라는 방식으로 신뢰성을 확보하였다는 점에 의의가 있다.

2-4. 탐지 결과 및 활용 방안

가. 탐지 결과 (1) Isolation Forest (다변량 비지도 이상탐지) 결과 설비 별 이상 탐지 비율에서 예비건조기(15번)가 1.62%로 가장 높게 나타났다. EDA 분석 시, 예비건조기(15번)이 역률 이상이 유일하게 집중된 설비임을 알아낸 것과 일치한 결과가 도출되었다. 이는 모델이 정답 정보 없이 문제 설비 (예비건조기)를 독립적으로 식별했음을 의미한다. 이상 판정 기여도는 3상 전류·전압 불평형률이 가장 높다. 단일 지표 기반 규칙(IQR)으로는 포착되지 않는, 여러 지표가 동시에 어긋나는 복합적 이상을 Isolation Forest 모델이 감지하고 있음을 보인다. (2) EWMA (시계열 관리) 결과 스파이크 빈도를 분석한 결과 평균 시간당 스파이크 발생은 7.29건으로 나타났고, 평균의 1.5배인 10.93건을 초과하는 시간대를 고빈도 구간으로 정의하였다. IQR이 이상으로 판정한 20,317건 중 EWMA가 놓친 것은 0건으로, EWMA가 기존 규칙의 탐지 범위를 완전히 포함한다. 여기에 더해 EWMA는 IQR이 놓친 5,927건을 추가로 탐지하였다. 이는 IQR 방식이 이상치로 판단한 모든 케이스를 EWMA 방식도 이상치로 판단했다는 것을 의미하며, IQR이 놓치는 특정 유형의 이상치를 잘 포착한다는 것을 의미한다. IQR \ EWMA; False; True. False; 2565757 건; 5927 건. True; 0 건; 20317. Isolation Forest(IF)와 EWMA 방식은 약 16179건의 이상치를 공통적으로 탐지한다. 추가적으로 EWMA 방식이 탐지하지 못한 이상치 중 4557건을 Isolation Forest 방식이 탐지하며, 반대의 경우는 10065건이 탐지되었다. 이는 단일 이상치 탐지 방법만 사용하는 것보다 상호보완하여 사용할 때 더 많은 이상치를 포착할 수 있음을 시사한다. IF \ EWMA; False; True. False; 2561200; 10065. True; 4557; 16179. 나. 활용방안 (1) 통합 이상 탐지 시스템 구축 본 모델링에서 사용 Isolation Forest, EWMA, 기존 IQR은 각각 다른 관점에서 전력 비효율 구간을 탐지했다. 세 모델의 탐지 비율이 0.78와 1.01로 유사하게 수렴하는 것으로 결과가 입증되었다. 또한 각 모델은 상호 보완적으로 작동하여 단일 지표가 아닌 여러 지표가 동시에 미묘하게 어긋나는 복합적 요인으로 인한 비효율 구간도 포착한다. 이를 통해 단일 방법론 대비 탐지 시각지대를 최소화한 통합 이상 탐지 체계를 구축할 수 있다. (2) 예비 건조기(15번) 전용 실시간 모니터링 및 최적화 전체 설비(module) 중에 예비건조기(15번)가 가장 높은 비효율 구간 탐지 비율을 보였다. 또한 해당 설비의 역률 이상은 고장이나 노후화가 아닌 구조적·상시적 운영 특성으로 확인되었다. 이는 예측형 조기 경보보다는 상시적인 실시간 모니터링을 통해 운영 최적화를 이루어야함을 시사한다. 이때 미리 예측하는 방식보다는 EWMA와 Isolation Forest를 통합적으로 활용한 설비 전용 모니터링 모델을 구축하는 것이 유리하다. (3) 역률 관련 연계를 통한 비용 절감 탐지된 역률 이상은 실제 전기요금 절감으로 연결될 수 있다. 한국전력공사는 고객이 지상역률 90%를 기준역률로 유지하도록 하며, 평균역률이 90%에 미달하면 부족분에 비례해 기본요금이 할증되고 90%를 초과하면 초과분만큼 감액하는 역률요금제를 운영하고 있다. 본 탐지 체계는 예비건조기의 역률 저하 구간을 실시간으로 포착하여 콘덴서 점검 등 즉각적 조치로 연결함으로써, 요금 할증을 예방하고 할인 구간 진입 가능성을 높일 수 있다. 이는 별도의 대규모 설비 투자 없이 기존 데이터만으로 실현 가능한 직접적 비용 절감 방안이다. (4) 에너지 절감 및 탄소배출 저감 효과의 정량화 역률 저하로 인한 무효전력 증가는 송배전 손실 확대로 이어져, 동일한 유효 작업량 대비 더 많은 발전량을 필요로 한다. 따라서 본 탐지 체계를 통한 비효율 구간 개선은 전력 손실 저감을 통해 탄소배출 저감으로 직결된다. 국가 온실가스 통계에서 공표한 최신 전력배출계수(약 0.4173 tCO2eq/MWh)를 적용하면, 개선되어 절감된 전력량(MWh)에 이 계수를 곱해 탄소저감 효과를 정량적으로 환산 가능하다. 탄소저감량(tCO2eq) = 절감 전력량(MWh) × 0.4173 즉 (2)·(3)을 통해 절감되는 전력량을 향후 실측하면, 위 계수를 대입해 본 프로젝트의 탄소저감 기여도를 구체적 수치로 제시할 수 있다. (5) 확장 가능성 본 프로젝트에서 제안한 검증 프레임워크(다변량 스크리닝을 통한 관리 대상 선별 → 다중 방법론 교차 검증을 통한 견고한 탐지)는 특정 설비·데이터셋에 국한되지 않는 일반화된 접근이다. 동일한 RTU 기반 전력 모니터링 체계를 갖춘 다른 생산라인·사업장에도 같은 방법론을 적용하여 확장할 수 있다.

3. 결론 및 기대효과

3-1. 프로젝트 핵심 결과 및 기대 효과

가. 핵심 결과 단일 지표 기반 규칙(IQR)이 놓치는 복합적 비효율 구간을 다변량 비지도 학습(Isolation Forest)과 시계열 관리 모델(EWMA)을 통해 효과적으로 포착한다. 모델 간의 교차 검증을 통해 약 16179건의 공통 이상치를 확보했으며, 단일 모델을 활용한 탐지 시스템 대비 사각지대를 축소한다. 레이블이 없는 상태에서 ‘예비건조기(15번)’를 유일한 역률 집중 설비로 독립적 식별을 완료했다. 따라서 해당 설비의 이상이 고장이 아닌 구조적, 상시적 운영 특성임을 규명하고 일회성 예측이 아닌 ‘상시 실시간 모니터링’이 최적 방안임을 확인했다. 나. 기대 효과 (1) 전력 효율 향상 및 비용 절감 예비건조기(15번)의 ‘역률’ 이상과 같은 비효율의 시점을 탐지하는 것은 전력 효율을 높이는 것과 연결된다. 역률이 낮다는 것은 설비가 유효 전력 외 무효 전력을 많이 소비하고 있다는 의미이다. 이는 같은 작업을 수행하더라도 더 많은 전류가 흐르게 하여 전력 손실이 증가하고, 불필요한 에너지 소비와 탄소 배출량 증가로 이어진다. 이상 탐지를 통해 이러한 낭비 구간을 식별하고 개선함으로써, 에너지 소비량과 탄소 배출량을 줄여 ESG 가치를 실현할 수 있다. (2) 설비 관리의 확장 및 고도화 우선 다른 설비로의 확장이 가능하다. 예비건조기(15번) 외 다른 설비들에도 이와 같은 모델링 기반의 모니터링을 적용하여 스마트 관리 기능으로 에너지 효율을 극대화할 수 있다. 또한 이상 패턴을 더 심층적으로 분석하는 것도 가능하다. 본 모델이 탐지한 ‘비효율 구간’과 ‘복합 이상 패턴’을 분석하여 설비 설계 개선 및 유지보수를 위한 전략 수립에 활용할 수 있다. 특히 본 프로젝트는 이상이 무작위적 특성을 보여 사전 예측이 구조적으로 불가능함을 확인하였고, 이에 따라 실시간 감지에 초점을 맞추었다. 다만 장기적으로 설비별 유지보수 이력 데이터가 함께 축적된다면, 현재는 불가능한 고장 예측 또한 향후 가능해질 수 있다. 즉 특정 이상 패턴이 실제 고장으로 이어지는 시점을 예측하는 '예측 유지보수 시스템'으로 확장할 수 있는 기반을 제공한다. 결론적으로, 본 복합 모델은 설비의 비효율성을 실시간으로 감지하고 개선하여 직접적인 에너지 및 비용절감을 통해 운영 효율성을 즉각적으로 높인다. 나아가 이상탐지 비율이 높아 집중적인 관리가 필요한 설비로 순차적으로 확장하고 데이터를 축적함으로써 심층적인 미래 설비 관리 전략을 수립할 수 있다. 예측 유지보수와 같은 고도화된 시스템으로 발전시킨다면 전략적인 설비 관리 의사결정을 지원한다. 이를 통해 더 큰 가치를 창출하고 지속가능한 성장으로 이어질 것이다.